OPIS TECHNICZNY – CZ. ELEKTRYCZNA

Przedmiotem opracowania jest adaptacja instalacji elektrycznej dla potrzeb zmian w zagospodarowaniu  pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Radzanowie. Zakres projektu obejmuje instalację oświetlenia, gniazd wtyczkowych oraz instalację przyzewową z pomieszczenia wc dla niepełnosprawnych.

Całośc projektowanej instalacji zasilana będzie z istniejącej rozdzielnicy głównej parteru budynku w ramach istniejącego przydziału mocy.

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje obwody dla zaslania pojemnościowych podgrzewaczy wody z częściowym wykorzystaniem istniejącej instalacji. Obwody wykonane będą przewodem YDYp 3x2.5mm2 układanym pod tynkiem. Zabezpieczenie typu B16/S191 zamontowane będzie w rozdzielnicy głównej.

Instalacja oświetlenia wykonana będzie przewodem YDYp3x1.5mm2 z nawiązaniem do istniejącego obwodu, z najbliższej puszki przyłączeniowej.

Do oświetlenia pomieszczeń wykorzystane będą oprawy żarowe lub kompaktowe. Wraz z  załączeniem oświetlenia w pomieszczeniach wc, załączana będzie wentylacja mechaniczna.

Instalacja przyzewowa z pomieszczenia wc dla niepełnosprawnych ma na celu powiadomienie personelu ośrodka o potrzebie uzyskania pomocy w nagłych przypadkach. W pomieszczeniu kartoteki zlokalizowano układ sygnalizacji optyczno-akustycznej uruchamiany przyciskiem „PA” z pomieszczenia wc.

Obsługa z kartoteki kasuje alarm przyciskiem w zestawie „ZP”.

Układ sygnalizacji przyzewowej zasilany będzie wydzielonym obwodem z zabezpieczeniem B6/0.03A zamontowanym w rozdzielnicy głównej.

Układ sterowania typu „zał/wył” zamontowany będzie w obudowie typu S-4 Legrand w pomieszczeniu kartoteki.

Całośc prac powinna wykonac osoba posiadająca wymagane kwalifikacje zawodowe w oparciu o obowiązujące przepisy.

Po zakończeniu prac należy wykonac pomiary elektryczne oraz sporządzic protokół.