Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia
na dostawę i montażkotła c.o. na Pellet, pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej wymiany grzejników i oświetlenia do  szkoły podstawowej w Czarnocinie

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

44621220-7 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kotłów
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45.31.00.00-0 Roboty instalacyjne elektryczne

Przedmiotem zamówienia jest

- Demontaż istniejących urządzeń kotłowni wraz z armaturą wywóz i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Drobne roboty budowlane – wejście do kotłowni wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonanie posadzki i malowanie ścian i sufitów

- Dostawa i montaż fabrycznie nowego  kotła na paliwo stałe PELLETo mocy 200 KW wraz z wszystkimi elementami oprzyrządowania w tym podajnik ślimakowy  do ogrzania budynku szkoły.Kocioł  musi spełniać wymagania dotyczące efektywności zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności posiadającymi certyfikat EcoDesign i 5 klasę emisji spalin.

- Dostawa i montaż pompy ciepła o mocy 120 KW źródło ciepła oparte na pompie ciepła typu „powietrze-woda” na potrzeby termomodernizacji budynku Szkoły o mocy 120 kwZe względu na  regulatory kotła  przed zamówieniem automatyki, należy zweryfikować możliwości komunikacji z regulatorem pompy ciepła.  Projektowana pompa ciepła 120 kW stanowić będzie lokalne źródło ciepła. Odbiorem ciepła  będą grzejniki wodne na potrzeby ogrzewania budynku grzejniki wodne dla szkoły z salą gimnastyczną.  Jednostki zewnętrzne pomp ciepła zlokalizowane będą na zewnątrz budynku, natomiast pozostała część technologiczna związana z praca pompy zlokalizowana będzie w istniejących pomieszczeniach  kotłowni. Pomieszczenie posiada ścianę zewnętrzną, w której zlokalizowane są drzwi do oraz okno spełniające warunek 1/12 powierzchni podłogi kotłowni.  Jednostka zewnętrzna pompy ciepła typu  powietrze-woda o mocy Q=120kW;  przy parametrze: Tz/Tp=50/40°C. – sterowanie sprężarką przez zastosowanie technologii z falownikiem. Wersja super cicha. Pompa ciepła wyposażona w moduł hydrauliczny z dwoma pompami obiegowymi wzajemnie rezerwowymi z wewnętrznym zbiornikiem V=300l. Zabezpieczenie przed zamrażaniem - podgrzew elektryczny na wymienniku oraz kable grzewcze na orurowaniu, czujnik przepływu, taca ociekowa kondensatu. Kompletne wyposażenie zabezpieczające pompę ciepła: Wykonać fundament. Posadowiona na podkładkach antywibracyjnych.

Charakterystyka pomp ciepła:

Jednostka super cicha

Jednostka zawiera następujące modyfikacje:

Powiększony wymiennik lamelowy (parownik / skraplacz)

Wentylator niskoobrotowy

Kompletna izolacja akustyczna przedziału sprężarki / pomp

Ustawienie wentylatora na pracę z NISKIM poziomem hałasu.

Jednostka wyposażona w funkcję łagodnego rozruchu (Soft-Starter).

Jednostka z falownikiem

Jednostka w tej konfiguracji zapewnia sterowanie sprężarką przez zastosowanie technologii falowników. Sprężarka jest przystosowana do pracy z modulowaniem mocy grzewczej; zależnie od obciążenia cieplnego steruje się pracą drugiej sprężarki w trybie włącz/wyłącz.

Głównymi zaletami technologii falowników są:

- Zdolność jednostki do bardziej wiernego nadążania za zmianami obciążenia cieplnego budynku

- Znaczące zmniejszenie liczby uruchomień i zatrzymań sprężarek

- Ograniczenie czasu na rozruch, gdy sprężarka jest już uruchomiona

- Gumowe elementy antywibracyjne

Pompy wyposażone w moduł z dwiema pompami, wzajemnie rezerwowymi

Moduł obejmuje dwie zabudowane pompy obiegowe, jedna pompa jest rezerwową pompą dla drugiej. Pompy pracują rotacyjnie w przedziałach godzinnych, z automatycznym przełączeniem w przypadku wystąpienia usterki. Każda pompa jest typu odśrodkowego, jej korpus i wirnik są wykonane ze stali AISI 304. Silnik elektryczny trójfazowy, o stopniu ochrony IP 55. Pompy są dostarczane wraz z płaszczem izolacyjnym kształtowanym termicznie. W tej konfiguracji jest naczynie rozprężne, zawór bezpieczeństwa skalibrowany na ciśnienie 3 bar oraz hydrauliczny zawór spustowy do wody.

Moduł z wewnętrznym zbiornikiem dla pompy o mocy ~120 kW

Moduł jest wyposażony w zbiornik wewnętrzny (dostępny jedyne dla strony grzewczej), który jest zainstalowany wewnątrz jednostki. Zbiornik ma taką wielkość, jaka pozwala na poprawę sprawności jednostki i jest usytuowany na wejściu do układu. Jest dostarczany wraz z izolacją termiczną z pianki komórkowej w celu obniżenia strat cieplnych.

Wyposażenie dodatkowe obwodu hydraulicznego

- Zabezpieczenie przed mrozem

− Wersje 2P : podgrzew elektryczny na wymienniku po stronie grzewczej oraz kable grzewcze na orurowaniu

- Pompa systemowa z funkcją pulsacji

- Filtr wody dla całego układu

- Prefabrykowane połączenia hydrauliczne na zewnątrz jednostki.

Elektryczne wyposażenie dodatkowe

- Regulatory napięcia maksymalnego i minimalnego

- Podwójne nastawy temperatury z wejścia cyfrowego

- Interfejs szeregowy RS485

- Zdalny terminal użytkownika

- Elektroniczny Soft-Starter

- Elektroniczne wentylatory EC

- Kompensacja nastaw zależnie od temperatury powietrza zewnętrznego

- Funkcja wygrzewu antybakteryjnego c.w.u.

- Zarządzanie pomocniczym źródłem ciepła

- Indywidualne robocze styki bezprądowe

Funkcje wyposażenia dodatkowego:

Zdalne włączanie / wyłączanie (ON/OFF) z wejścia cyfrowego (standardowo)

Wszystkie jednostki są standardowo dostarczane z tą funkcją. Układ składa się ze styku do zdalnego włączania i wyłączania urządzenia za pomocą sygnału pobieranego wewnątrz budynku lub przekazywanego przez System Zarządzania Budynkiem (BMS).

Wybór sezonu letniego / zimowego z wejścia cyfrowego (standardowo)

Jest to funkcja standardowa wszystkich pomp ciepła. Po włączeniu jednostki należy ustawić tryb pracy albo jako pompa ciepła, albo jako agregat chłodzący. Poprzez ten zdalny styk, tryb pracy może być modyfikowany nawet wewnątrz budynku i bez bezpośredniego dostępu do sterowania mikroprocesorowego.

Inteligentne rozmrażanie (standardowo)

Sterowanie zarządza procesem rozmrażania zgodnie z algorytmem monitorującym wartości ciśnienia wewnątrz obiegu chłodniczego jednostki i temperatury powietrza zewnętrznego. Po przekroczeniu zadanych wartości, sterowanie może rozpoznać obecność lodu na wymienniku powietrznym i uruchomić sekwencję odmrażającą tylko w razie konieczności, aby zmaksymalizować sprawność energetyczną jednostki.  Dynamiczne zarządzanie wartością progową odmrażania umożliwia wykonywanie tej funkcji tylko wtedy, gdy lód osadzony na wężownicy oddziałuje na wydajność grzewczą np. przy temperaturach powietrza na zewnątrz poniżej -5°C, gdy wilgotność bezwzględna powietrza jest bardzo niska.

Załączanie drugiego źródła ciepła (element wyposażenia dodatkowego)

Sterownik zarządza zewnętrznym źródłem ciepła (z nowym kotłem na pelet), które może być typu wspomagającego lub rezerwowego, zależnie od typu połączenia hydraulicznego.

Pomocnicze źródło ciepła zostanie uaktywnione wtedy, gdy temperatura powietrza na zewnątrz spadnie poniżej progu ustawianego z poziomu sterowania i tylko wtedy, gdy pompa ciepła okaże się niewystarczająca w stosunku do obciążenia. Uaktywnienie nastąpi przez zwarcie styku bezprądowego.

Możliwe jest też ustawienie jednostki tak, aby sterownik wyłączał sprężarki w przypadku pracy jednostki w trybie pompy ciepła i spadku temperatury powietrza zewnętrznego poniżej ustawionej wartości temperatury minimalnej: sterownik zatrzyma pracę sprężarek zanim jednostka przejdzie w stan alarmu z powodu niskiego ciśnienia, umożliwiając tym samym ponowne uruchomienie urządzenia w trybie automatycznym. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku zainstalowania pompy ciepła w miejscu, w którym temperatura powietrza zewnętrznego definitywnie spada poniżej temperatury minimalnej dopuszczalnej przez wartość progową (zgodnie z wartością zadaną). Gdy temperatura powietrza zewnętrznego powróci do poziomu powyżej ustawionej wartości progowej, jednostka automatycznie uruchamia się ponownie bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji. Jednostki z integralną pompą muszą być stale utrzymywane w stanie pracy, aby zapobiec powstawaniu lodu i aby zapewnić poprawną pracę czujników temperatury i urządzeń bezpieczeństwa przeciwdziałających zamarzaniu.Temperatura wyłączenia musi zostać ustawiona na wartość wyższą spośród temperatury ustawionej i wartości granicznych pracy urządzenia.

Temperatura wyłączenia różna od wartości domyślnej może zostać ustawiona pod warunkiem jej zgodności z granicznymi wartościami roboczymi jednostki.

- temperatura grzania ustawiana na 45/50° z

- temperaturą wyłączenia -20°C

Jednostka musi być również używana do produkcji ciepłej wody użytkowej, temperatura zamknięcia musi uwzględniać wyższą spośród ustawionej temperatury wody i dopuszczalnych wartości roboczych.

Opis trybu zimowego

Zimą występują następujące warunki:

- Zapotrzebowanie na ciepło: temperatura wody płynącej z systemu jest na wlocie do jednostki niższa od oczekiwanej, dlatego sterowanie włącza sprężarkę i jednostka pracuje do czasu osiągnięcia nastawionej wartości temperatury.

Po osiągnięciu pożądanej temperatury sprężarka zatrzymuje się i nadal pracuje tylko pompa cyrkulacyjna, która zapewnia cyrkulację wody w systemie. Jednostka oczekuje w tym stanie do czasu ponownego spadku temperatury wody na wlocie.

Funkcja wygrzewu antybakteryjnego (element wyposażenia dodatkowego)

Cykle przeciwdziałania rozwijaniu się bakterii legionella mogą być stosowane, zależnie od sposobu podgrzewu i typu zbiornika wybranego do produkcji ciepłej

wody użytkowej. Sterownik może obsługiwać uruchamianie pomocniczego źródła ciepła, które podniesie temperaturę w zasobniku ciepłej wody zgodnie z przedziałami czasowymi zaprogramowanymi przy użyciu programatora tygodniowego. Funkcja wygrzewu antybakteryjnego jest realizowana wyłącznie poprzez zewnętrzne źródło (nowy kocioł na pelet).

Pompa systemowa z funkcją pulsacji (element wyposażenia dodatkowego)

Standardowo jednostka jest ustawiona tak, że pompa cyrkulacyjna po stronie systemu jest zawsze w stanie włączenia nawet jeśli osiągnięta zostanie ustawiona wartość temperatury. Gdy jednostka jest wyposażona w tę dodatkową funkcję i osiągnięta zostanie nastawiona wartość temperatury, sterownik wyłącza pompę, a potem uruchamia ją okresowo na czas wystarczający do odczytania temperatury wody. W przypadku, gdy sterownik potwierdzi, że temperatura wody mieści się nadal na poziomie wartości nastawionej, wtedy ponownie wyłącza pompę. W przeciwnym razie sterownik wznowi pracę sprężarek, aby spełnić wymagania systemu. W ten sposób funkcja ta przyczynia się do znaczącego ograniczenia zużycia energii elektrycznej z powodu pompowania, szczególnie w sezonie pośrednim, kiedy obciążenie jest minimalne. Zastosowanie tej funkcji wymaga obecności układu zapobiegającego zamarzaniu.

Podgrzewacz  przeciwzamarzeniowy (element wyposażenia dodatkowego)

Ten element wyposażenia dodatkowego składa się z podgrzewaczy elektrycznych zamontowanych na wymienniku do wody użytkowej, pompie i zbiorniku (zależnie od konfiguracji urządzenia) w celu zapobiegania uszkodzeniu elementów układu hydraulicznego z powodu tworzenia się lodu gdy urządzenie jest wyłączone z użytku. Moc podgrzewaczy przeciwzamrożeniowych wynosi kilka watów, zależnie od modelu jednostki, co wystarczy do zapobieżenia uszkodzenia podzespołów. Sterownik monitoruje stan czujnika na wylocie z wymiennika (nawet wtedy, gdy jednostka jest w trybie czuwania) i w przypadku wykrycia temperatury wody na poziomie 5°C lub niższym (lub 2°C poniżej ustawionej wartości temperatury z przyrostem co 1°C) i wyzwala działanie podgrzewacza przeciwzamrożeniowego. Gdy temperatura wody na wylocie osiągnie 4°C (lub 3°C poniżej ustawionej wartości), to dodatkowo jest włączamy alarm informujący o możliwości zamarznięcia, który zatrzymuje sprężarkę utrzymując podgrzewacze w stanie aktywnym. Podgrzewacze chroniące przed zamarznięciem są umieszczone w parowniku (w zależności od wersji podgrzewacz chroniący przed zamarznięciem jest zainstalowany na zbiorniku, na rurach i na osłonie pompy, która jest izolowana) oraz na wszelkich wymiennikach ciepła odzyskanego.

Soft-Starter (element wyposażenia dodatkowego)

Jednostki są wyposażone w technologię potrzebną do zminimalizowania prądu rozruchowego, niemniej jednak jednostka może mieć dodatkowo zamontowany układ płynnego rozruchu (Soft-Starter) służący jako dalszy środek zabezpieczający. Jest to elektroniczne urządzenie sterujące, które monitoruje uruchamiania silników elektrycznych i ogranicza normalny prąd rozrucjowy sprężarki o ok. 40%.

Prefabrykowane połączenia hydrauliczne

Wersja podstawowa jednostki ma połączenia hydrauliczne umieszczone wewnątrz samej jednostki. Użytkownik jest odpowiedzialny za połączenia od wewnątrz w kierunku na zewnątrz jednostki.W celu uproszczenia instalacji stosuje się zestaw «Prefabrykowane połączenia hydrauliczne», który składa się z wewnętrznych instalacji rurowych do zewnętrznej ścianki jednostki i dwóch przyłączy hydraulicznych. Wyposażenie to jest dostarczane w postaci zainstalowanej na jednostce.

Kompensacja ustawianej wartości temperatury w zależności od temperatury zewnętrznej (element wyposażenia dodatkowego)

Sterownik umożliwia użytkownikowi zmianę nastawionej wartości temperatury jednostki w trybie pracy jako agregat chłodniczy i w trybie pracy jako pompa ciepła zależnie od temperatury zewnętrznej. Kompensacja może być dodatnia lub ujemna: w przypadku kompensacja dodatniej, po wzroście temperatury powietrza zewnętrznego następuje również wzrost ustawionej temperatury letniej; natomiast w przypadku kompensacji ujemnej, po wzroście temperatury powietrza następuje spadek nastawionej temperatury. Gdy jednostka służy również do produkcji ciepłej wody użytkowej, regulacja pogodowa nie ma wpływu na ustawioną wartość temperatury c.w.u.

Regulatory napięcia maksymalnego i minimalnego (element wyposażenia dodatkowego)

To urządzenie w sposób ciągły monitoruje napięcie zasilania jednostki, sprawdzając tym samym czy jego wartość pozostaje w dopuszczalnym zakresie. W przypadku, gdy napięcie przekracza ten zakres lub spada poniżej tego zakresu, urządzenie zatrzymuje jednostkę, aby uniknąć uszkodzenia silników elektrycznych. Urządzenie również monitoruje kolejność faz.

Sterowanie procesem kondensacji/parowania przy użyciu regulatora obrotów (standardowo)

Mikroprocesorowy regulator jednostki steruje wszystkimi parametrami roboczymi tej jednostki i dokonuje ciągłej regulacji prędkości obrotowej wentylatora w celu zoptymalizowania warunków pracy i sprawności jednostki.

Ponadto, taka regulacja jest w stanie zredukować hałas generowany przez jednostkę. Modulator prędkości obrotowej wentylatora sprawdza się przede wszystkim przy pracy w porze nocnej oraz pracy w okresie pomiędzy sezonami.

Oznacza to, że urządzenie obniża prędkość obrotową wentylatora kiedy jest to możliwe, i dlatego obniża poziom hałasu.

Filtr wody obiegowej (element wyposażenia dodatkowego)

Filtr do wody umieszczany na wlocie wody do jednostki ma na celu zapobieganie zatykaniu się wymienników jednostki szlamem, pozostałościami eksploatacyjnymi lub innymi substancjami. Na wejściu każdego obiegu do pompy ciepła konieczne jest zamontowanie filtra siatkowego o rozmiarze 0,4 lub 0,5 mm. Brak filtra automatycznie unieważnia gwarancję.

Zbiornik kondensatu (standardowo)

Celem zbiornika kondensatu jest zbieranie i odprowadzanie wody pochodzącej ze stopienia lodu podczas odmrażania. Zbiornik ma przyłącze do którego można podłączyć rurę odprowadzającą.

Ten element wyposażenia dodatkowego jest obowiązkowy w przypadku instalacji w traktach komunikacyjnych.

Nadzór poprzez internet (element wyposażenia dodatkowego)

Jednostki mogą być zarządzane zdalnie na dwa rożne sposoby:

- za pośrednictwem internetu poprzez sieć LAN

- za pośrednictwem internetu poprzez modem i połączenie telefoniczne (zintegrowane z funkcją nadzoru)

Jednostka może być całkowicie sterowana poprzez takie połączenie.

Dane prezentowane na wyświetlaczu:

- Temperatura wody na wlocie

- Temperatura wody na wylocie

- Temperatura powietrza

- Ciśnienie kondensacji

- Ciśnienie parowania

- Status jednostki

- Obecność alarmów

- Działanie sprężarki

- Praca pompy

- Procentowy udział pracy falownika

- Procentowy udział pracy wentylatora

- Możliwości modyfikacji:

- Włączanie i wyłączanie zasilania jednostki

- Przełączanie trybu pracy: lato/zima lub odwrotnie

- Zerowanie WSZYSTKICH alarmów. Wszystkie alarmy jednostki mogą być zerowane bez fizycznego dostępu do instalacji

- Modyfikacja wszystkich punktów nastaw

- Modyfikacja krzywych klimatycznych.

Możliwe jest również przeglądanie historii przebiegu wszystkich zmiennych (temperatur i ciśnień) wykrytych przez sterowanie. Pozwala to na przeglądanie skutecznego zachowania jednostki i układu.

Funkcja ta ma istotne znaczenie do prawidłowego ustawienia parametrów pracy układu.

WYMAGANY NOŚNIK CIEPŁA

W kotłowni będzie przygotowany nośnik ciepła wymagany dla potrzeb ogrzewania o parametrach: tz/tp =50/40°C.

- Montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 19,80 KW

Robotyobejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych na wskazanych wyżej lokalizacjach. Zakres robót obejmuje wykonanie:  - montaż konstrukcji pod panele PV,  - montaż paneli PV na konstrukcji,  - ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej,  - modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,  - montaż rozdzielnicy PV,  - montaż układu automatyki,  - wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, - uruchomienie układu i regulacje,  - szkolenie z obsługi.   Zakres prac obejmuje również:  - wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,  - zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,  - wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody,  - uszczelnienie przepustów.  Konstrukcja nośna. Do zamocowania paneli fotowoltaicznych na istniejącą połać dachową należy zastosować  bezinwazyjny system mocowania powierzchni blachy. System musi być  łatwy w montażu i zapewnić szczelność dachu.  Należy zastosować odpowiednie profile aluminiowe w rozstawie odpowiednim do montażu modułów. Profile powinny być zamocowane do pokrycia dachowego w sposób trwały i nie powodujący uszkodzenia poszycia dachu. Przy wykonaniu instalacji zasilającej system fotowoltaiczny należy stosować następujące rodzaje kabli: -kable DC. Specjalne kable do instalacji solarnych wykonane z miedzianych linek w izolacji polwinitowej o wytrzymałości napięciowej minimum 1kV. Przekrój przewodów 4mm2. Zakończenia – standardowe dla modułów.  -kable AC. Należy stosować kable lub przewody energetyczene z żyłami miedzianymi o przekroju zgodnym z projektem w izolacji polwinitowej, polietylenowej lub mineralnej. Wytrzymałość napięciowa 0,7/1kV. Kable powinny być przystosowane do prowadzenia pod tynkiem -kable sygnalizacyjne LAN. Do połączenia falownika z siecią LAN stosować kable parowe 4x2x0,5mm2 skrętkę kategorii 6 lub lepszą. Izolacja przystosowana do pracy wewnątrz budynków.  2.4.2.Osprzęt łączeniowy i zabezpieczający Do połączenia falownika z siecią elektroenergetyczną stosować osprzęt łączeniowo zabezpieczający o następujących parametrach: -wyłącznik nadmiarowoprądowy o chatakterystyce B -prąd znamionowy 20A -zdolność zwarciowa 10kA lub większa -przystosowany do montażu na szynę TH.  -zaciski do 35mm2. Należy dokonać oceny stanu technicznego dachu, dokonać niezbędnych napraw przed przystąpieniem do montażu konstrukcji wsporczej.

- Wymiana grzejników wraz głowicami termostatycznymi

Projektuje się wymianę grzejników żeliwnych na grzejniki aluminiowe. Na odgałęzieniu powrotnym należy zamontować zawór regulacyjny z nastawą.

• grzejniki aluminiowe z wbudowanym zaworem termostatycznym .  Zaprojektowano grzejniki płytowe z elementami konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem termostatycznym, powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill. Wbudowany zestaw przyłączeniowy umożliwia zasilanie grzejnika zarówno z dołu jak i z boku. Dwa dolne otwory przyłączeniowe do zasilania odpodłogowego i cztery boczne otwory przyłączeniowe w każdym narożniku grzejnika. Wszystkie otwory z gwintem wewnętrznym ½″. Przewód zasilający grzejnik powinien być podłączony zawsze dalej od krawędzi grzejnika, natomiast przewód powrotny bliżej krawędzi grzejnika. Grzejnik wyposażony jest we wkładkę zaworową z regulacją wstępną. Rurociągi i armatura konieczna do przystosowana do wymiany grzejników-na przewody instalacji c.o. przewiduje się rury wielowarstwowe (PE-RT - spoiwo - aluminium zgrzewane w sposób ciągły - spoiwo - PE-RT), odporne na dyfuzję tlenu, do stosowania w poziomach, pionach i rozprowadzeniach w instalacjach: wodociągowych, grzejnikowych, chłodniczych. Maksymalna temperatura pracy 95°C; maksymalne ciśnienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C. Przewody łączyć poprzez system mosiężnych złączek zaprasowywanych. Główne przewody rozdzielcze należy prowadzić ze spadkiem 3-5 ‰ w kierunku przepływu.  Jako armaturę zastosowano:  zawory termostatyczne z głowicami –

zawory powrotne,  zawory kulowe, podwójne przyłącze grzejnikowe z nyplami. Mocując przewody należy przestrzegać maksymalnych rozstawów podpór przewodów zgodnie z Wymagania techniczne CobrtiInstal zeszyt 6 „Warunkami wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Odpowietrzenie, odwodnienie.W najwyższych punktach instalacji zaprojektowano odpowietrzenie za pomocą automatycznych odpowietrzników na grzejnikach. W najniższych punktach instalacji c.o. zaprojektowano zawory kulowe z złączką do węża.

- Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED

Instalacja oświetleniowa - oprawy

Montaż opraw oświetleniowych nastropowy. Oprawy oświetleniowe A typu panel LED 600x600mm 35W 4000LM IP54 840, 4000K, z ramką do montażu nastropowego lub równoważne

Montaż opraw oświetleniowych nastropowy. Oprawy oświetleniowe B typu liniowa LED 620mm 26W 3250LM IP54 840, 4000K lub równoważne

Montaż natynkowy opraw. Oprawy oświetleniowe D1 -oprawa typu plafon LED IP54, 9W 800LM 840, 4000K lub równoważne

Montaż natynkowy opraw. Oprawa oświetleniowa Z1 typu naświetlacz  LED 25W IP66  3400LM 4000K. lub równoważne

Montaż natynkowy opraw. Oprawa oświetleniowa C hermetyczna liniowa  LED 26W IP66  4700LM 4000K. lub równoważne

Montaż opraw awaryjnych natynkowa AW. Oprawa awaryjna LED 2W  ROZSYŁ kołowy 1h, IP20, autotest /  lub równoważna

Montaż opraw awaryjnych natynkowych AW2. Oprawa awaryjna LED 1W  szczelna IP65 1h, IP20, autotest /  lub równoważna

Montaż opraw awaryjnych natynkowych AW3. Oprawa awaryjna LED 3W zewnętrzna do -20st. IP65, 1h, autotest /  lub równoważna

Montaż opraw awaryjnych natynkowych EW1. Oprawa awaryjna LED kierunkowa z piktogramem np ONTEC S M1 AT lub równoważna

Zamawiający zaleca przed przygotowaniem oferty  że wykonawca przeprowadzi wizję lokalną w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników (dostosowanie mocy nominalnej kotła, odpowiedniej technologii, dobór materiałów i urządzeń) wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ofertowej. Wykonawca w cenie ofertowej ujmie wszystkie elementy instalacji i prace dodatkowe, które są niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania.