INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA URZĘDU GMINY W RADZANOWIE

# Rozdział I

# Podstawa prawna

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.                        w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki       i ich usytuowanie  /Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm./

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.         z 2002r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1230 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.  U.  2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn. zm. ).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia         22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności /Dz. U. 1998 Nr 55 poz.362/

- PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

- PN-92/N-01 256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

# Rozdział II

# Zasady ogólne

- Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.       z 2002 r. Nr 147 poz.1229 z późn. zm), Wójt Gminy, zapewniając ochronę przeciwpożarową budynku Urzędu Gminy, obowiązany jest w szczególności:

- przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych                                i technologicznych;

- wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach;

- zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;

- przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

- zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;

- ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego określa:

- potencjalne źródła powstawania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania;

- zasady zapobiegania możliwości powstawania pożaru;

- zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo;

- zasady zabezpieczenia obiektów w sprzęt gaśniczy;

- zasady postępowania na wypadek pożaru.;

- zasady prowadzenia ewakuacji;

- zasady prowadzenia szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

- Do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania jej ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy                      i zajmowane stanowisko. Przyjęcie do wiadomości postanowień instrukcji pracownicy potwierdzają w oświadczeniu własnoręcznym podpisem, które powinno być włączone do akt osobowych pracownika.

- Postanowienia instrukcji obowiązują również pracowników firm                        i przedsiębiorstw wykonujących jakiekolwiek prace na terenie obiektu Urzędu Gminy. Umowa o powierzenie prac powinna zobowiązywać wykonawców do przestrzegania ustaleń wynikających z treści instrukcji. Wykonawcy ponadto zobowiązani są zapoznać z treścią instrukcji swoich pracowników, którzy potwierdzają przyjęcie do wiadomości jej postanowień własnoręcznym podpisem.

- Wójt Gminy lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo i obowiązek kontrolować w zakresie realizacji w/w ustaleń i przestrzegania przez pracowników postanowień instrukcji.

# Rozdział  III

# Charakterystyka pożarowo-techniczna obiektów

- Lokalizacja budynku:

Budynek Urzędu Gminy położony jest na działce będącej własnością gminy Radzanów. Działka ta przylega od południa do drogi Radzanów - Ratoszyn, od północy, zachodu i wschodu graniczy z gruntami niezabudowanymi stanowiącymi własność osób prywatnych .

- Wymiary budynku:

- Powierzchnia zabudowy – 450 m²

- Kubatura – 4705 m³

- Powierzchnia użytkowa - 1062 m²

- Powierzchnia kondygnacji podziemnej –  367m²

- Powierzchnia kondygnacji nadziemnych – 645 m² ( parter i I piętro)

- Wysokość budynku – 11 m

- Ilość kondygnacji nadziemnych – 2

- Konstrukcja budynku

Budynek jest podpiwniczony, murowany posadzony na ławach fundamentowych zbrojonych. Posiada dwie kondygnacje nadziemne połączone klatkom schodową. Pokryty dachem dwustronnym Ściany fundamentowe              i konstrukcyjne piwnic wykonane są z bloczków betonowych grubości 38 cm.. Ścianki działowe wykonane są z cegły ceramicznej, ściany parteru z bloczków        i cegły kratówki. Ścianki działowe grubości 12 cm wykonane są z gazobetonu, ściany piętra z bloczków szlakowych i cegły 3NFD.

Wieńce wylewane zbrojone. Stropy nad piwnicami z płyt kanałowych, nad parterem w połowie wylewane i Akerman. Dach dwuspadowy o różnych spadkach o konstrukcji drewnianej. W części gdzie znajdują się pomieszczenia biurowe krokwie oparte na kalenicy ściany środkowej biegnącej wzdłuż budynku i ściany zewnętrznej z podparciami w połowie. Dach pokryty  eternitem bez deskowania i papy.

- Zagospodarowanie budynku:

- Przeznaczenie kondygnacji i pomieszczeń:

- piwnica – pomieszczenia pomocnicze: skład opału, kotłownia węglowa          z odrębnym wejściem, pomieszczenia gospodarcze, garaż, garaż Policji

- parter – pomieszczenia biurowe, łazienka, biblioteka, pomieszczenia wynajmowane przez Telekomunikację Polską S.A., Pocztę Polską S.A., Policję – wszystkie wynajmowane pomieszczenia maja osobne wejścia.

- pierwsze piętro – pomieszczenia biurowe, łazienka, kuchnia, sala narad, pomieszczenia biurowe, archiwum

- W budynku Urzędu gminy pracuje 23 osoby

- Rodzaj i ilość materiałów niebezpiecznych pożarowo:

- kuchnia na I piętrze: gaz palny propan-butan w butli 11 kg – jedna butla

- Klatki schodowe:

- schody wewnętrzne – 1

- schody zewnętrzne do budynku – 1 (od strony południowej).

1)  Konstrukcja schodów:

- wewnętrzne – żelbetowe wylewane na miejscu, – otwarte, szerokość biegu – 1,2 m

2 ) Urządzenia służące do usuwania dymu z klatek schodowych

– brak

- Instalacje:

- Elektryczna 220 V na wszystkich kondygnacjach. Przewody prowadzone pod tynkiem. W pomieszczeniu kotłowni – instalacja siłowa. Główny wyłącznik prądu znajduje się na klatce schodowej na parterze z  lewej strony od wejścia.

- Ogrzewcza – centralne ogrzewanie budynku zasilane z własnej kotłowni węglowej.

- Odgromowa.

- Wodociągowa – podłączona do wodociągu wiejskiego.

- Kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki do usytuowanego na placu gminy osadnika.

- Wentylacja grawitacyjna.

- Instalacje gaśnicze i zabezpieczające:

- Instalacja hydrantowa wewnętrzna – 2 hydrany na klatce schodowej              ( 1- na parterze po lewej stronie od wejścia; 1 na I piętrze na wprost od  schodów)

- Suche piony (instalacja hydrantowa nienawodniona) – nie występuje.

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego – nie występuje.

- Zaopatrzenie wodne:

- Sieć hydrantowa zewnętrzna przebiegająca wzdłuż drogi Radzanów - Ratoszyn odległość do najbliższego hydrantu – ok. 100 m.

- Drogi pożarowe do budynku:

- Dojazd od Radzanowa drogą Radzanów –Ratoszyn  przed front budynku             (od strony południowej) – droga dojazdowa utwardzona o szerokości ok. 5 m z możliwością zawracania samochodów ciężarowych – plac nieutwardzony, pokryty trawą z tyłu budynku (od strony północnej).

ROZDZIAŁ IV

Potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania                w budynku Urzędu Gminy

- Klasa odporności pożarowej budynku Urzędu Gminy – C

- Urząd Gminy jest obiektem zaliczonym do kategorii ZL III zagrożenia ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

- Budynek Urzędu Gminy jest budynkiem dwukondygnacyjny.

- Na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm./ tego typu budynki zaliczone do kategorii ZL III powinny być wykonane w klasie odporności pożarowej C.

- Elementy budynku zaliczonego do klasy odporności ogniowej C powinny odpowiadać następującym warunkom:

- główna konstrukcja nośna (ściany, słupy, podciągi, ramy) - minimalna odporność ogniowa 60 minut – NRO,

- stropy - minimalna odporność ogniowa 60 minut – NRO,

- ścianki działowe - minimalna odporność ogniowa 15 minut – NRO,

- dachy, tarasy, konstrukcja nośna dachu - minimalna odporność ogniowa 15 minut – NRO,

- Budynek Urzędu Gminy spełnia wymagania cytowanego wyżej przepisu.

- Źródła powstania pożaru.

- Możliwości powstania pożaru w budynku Urzędu Gminy mogą wynikać z:

- wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urządzeń elektrycznych:

- niewłaściwego wykonania,

- przeciążania poprzez włączanie dużej ilości odbiorników energii do jednego obwodu elektrycznego,

- używania otwartego ognia:

- zaprószenia ognia spowodowanego niewłaściwym zabezpieczeniem paleniska pieca centralnego ogrzewania,

- zaprószenia ognia spowodowanego niewłaściwym transportem                          i składowaniem gorącego popiołu i żużla z pieca CO,

- rozszczelnienie przewodów kominowych,

- prowadzenia prac remontowych polegających na spawaniu, cięciu, malowaniu, klejeniu z użyciem materiałów niebezpiecznych pożarowo,

- rozszczelnienia instalacji kuchenki gazowej zasilanej z butli,

- pozostawienie bez dozoru włączonych odbiorników energii elektrycznej.

- celowego podpalenia.

3.       Możliwości rozprzestrzeniania się pożaru

- Rozwój pożaru w budynku Urzędu Gminy uzależniony jest od zastosowanych rozwiązań techniczno-budowlanych ograniczających możliwości rozprzestrzeniania się ognia i gazów pożarowych pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami i kondygnacjami.

- Rozprzestrzenianie ognia w budynku Urzędu Gminy może następować poprzez:

- palne elementy wykończenia wnętrz: wykładziny podłogowe,

- palne elementy wystroju oraz wyposażenia pomieszczeń administracyjnych i gospodarczych: meble, elementy dekoracyjne na ścianach, zasłony, firanki, wertikale,

- systemy instalacji użytkowych: wentylacyjnej, elektrycznej,

- nieszczelne przewody kominowe,

- Oprócz rozprzestrzeniania się ognia, istotne jest również przenikanie na poszczególne kondygnacje oraz do pomieszczeń dymów i gazów pożarowych – w budynku Urzędu Gminy mogą one się rozprzestrzeniać przez:

- otwarte drogi komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe),

- przewody wentylacyjne,

# ROZDZIAŁ V

# Zapobieganie możliwości powstania pożaru

- Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Radzanowie oraz osób prowadzących jakąkolwiek działalność na jego terenie należy zapobieganie możliwości powstania pożaru. W tym celu konieczne jest przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719). Zgodnie z w/w przepisem w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektów, należy:

- Zapewnić prawidłowe warunki ewakuacji ludzi, tj.:

- oznakować zgodnie z PN-92/N- 01256/02 drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji (znaki w wersji umożliwiającej widoczność znaków                    w przypadku zaniku oświetlenia przynajmniej przez okres dwu godzin ),

- utrzymywać drożność poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych (korytarzy i klatki schodowej), tj. nie ustawiać na schodach, korytarzach        i przejściach jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację, nie zamykać drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie, nie ograniczać dostępu do wyjść ewakuacyjnych,

- zapewnić do celów ewakuacji co najmniej dwa, otwierane na zewnątrz, czynne wyjścia z budynku urzędu gminy.

- Wywiesić na widocznym miejscu w budynku instrukcję postępowania na wypadek pożaru oraz wykaz telefonów alarmowych.

- Oznakować zgodnie z PN-92/N- 01256/01:

- miejsca ustawienia sprzętu gaśniczego,

- lokalizację przeciwpożarowych wyłączników prądu elektrycznego.

- Instalacje i urządzenia techniczne użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, a w szczególności należy poddawać je okresowym przeglądom i konserwacjom, zgodnie z tabelą:

| Lp. | Rodzaj czynności | Termin | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konserwacja i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych (hydranty wewnętrzne) | co najmniej raz w roku |  |
| 2. | Pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji elektrycznej | co 1 rok |  |
| 3. | Przegląd instalacji odgromowej | raz w roku |  |
| 4. | Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) | co 1 rok |  |
| 5. | Przegląd stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynku | raz w roku |  |
| 6. | Pomiar napięć i obciążeń w instalacji elektrycznej | co 5 lat |  |
| 7. | Sprawdzenie skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej w instalacji elektrycznej | co 5 lat |  |
| 8. | Badanie instalacji odgromowej | co 5 lat oraz | po każdym uszkodzeniu |

- Nie ograniczać dostępu do urządzeń przeciwpożarowych: hydrantów, zaworów wody, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego, podręcznego sprzętu gaśniczego.

- Usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych                  z paleniska kotłowni – w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz do roku.

- Urządzenia elektryczne ustawiać na podłożu niepalnym lub trudno zapalnym.

- Na osłony punktów świetlnych stosować materiały niepalne lub trudno zapalne jeżeli są umieszczane w odległości co najmniej 0,05 m od powierzchni żarówki.

- Oprawy oświetleniowe oraz osprzęt instalacji elektrycznej instalować na podłożu niepalnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem.

- Nie używać otwartego ognia i nie palić tytoniu w pomieszczeniach biurowych /palenie tytoniu wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych/

- Nie dokonywać napraw bezpieczników energii elektrycznej.

- Okresowo sprawdzać szczelność instalacji kuchenki gazowej – uszkodzone przewody natychmiast wymienić na nowe.

# ROZDZIAŁ VI

# Podręczny sprzęt gaśniczy

- Ilość i rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego .

- Ilość i rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego w budynkach reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

- jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg (lub 2 dm³) powinna przypadać w strefach pożarowych o obciążeniu ogniowym 500 MJ/m² i wyższym oraz zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III – na każde 300 m² powierzchni,

- gaśnice stosowane w obrębie urządzeń elektrycznych pod napięciem powinny posiadać na etykiecie indeks „ABC”

- Przy rozmieszczaniu sprzętu w obiektach należy stosować następujące zasady:

- sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych                     i widocznych, przy wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach             i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń,

- w obiektach wielokondygnacyjnych sprzęt należy umieszczać w tych samych miejscach na każdej kondygnacji,

- oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z PN-92/N-01256/01,

- do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m,

- odległość do sprzętu gaśniczego nie powinna być większa niż 30 m,

- Rozmieszczenie gaśnic w budynku Urzędu Gminy:

| Lp. | Typ | Miejsce usytuowania |
| --- | --- | --- |
|  | Śniegowa CO2 5kg | Przy drzwiach wejściowych po lewej stronie od wejścia /hol wejściowy/ |
|  |  | I piętro na końcu korytarza po prawej stronie |
|  | Proszkowa ABC – 6 kg | I piętro na końcu korytarza po prawej stronie |
|  |  | Kotłownia – obok drzwi wejściowych |
|  |  | Piwnica – w pokoju palacza |
|  |  | 3 gaśnice w pomieszczeniach Policji |
|  |  | I piętro w Archwium przy drzwiach |

- Przeznaczenie podręcznego sprzętu gaśniczego.

- Podręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia pożarów                w początkowej fazie ich rozwoju przez użytkowników budynku.

- Gaśnice proszkowe cechuje wysoka skuteczność gaśnicza proszków, opierająca się przede wszystkim na ich działaniu inhibitującym (przerywającym) proces palenia, będącym reakcją chemiczną.

- Proszki grupy ABC przeznaczone są do gaszenia pożarów materiałów stałych, cieczy i gazów palnych oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem – stosuje się je przede wszystkim tam, gdzie zachodzi obawa uszkodzenia materiałów i urządzeń szczególnie cennych, które przy stosowaniu innych środków gaśniczych, a zwłaszcza wody i piany mogą ulec zniszczeniu.

- Sposób użycia gaśnicy proszkowej.

- Zbliżyć się z gaśnicą do źródła ognia.

- Wyciągnąć zawleczkę.

- Jedną ręką chwycić zawór, drugą ręką wbić zbijak.

- Nacisnąć dźwignię zaworu.

- Skierować strumień środka gaśniczego do ogniska pożaru.

- Kontrola i konserwacja gaśnic

- Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta.

- Zakres czynności konserwacyjnych powinien być zgodny z instrukcją obsługi ustaloną przez producenta.

- Konserwację i naprawę tego sprzętu winni przeprowadzać odpowiednio przeszkoleni i upoważnieni konserwatorzy sprzętu gaśniczego.

- Na kontrolce gaśnicy powinna się znajdować data następnego przeglądu gaśnicy.

- Za przeprowadzenie okresowej kontroli podręcznego sprzętu gaśniczego odpowiedzialny jest Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważniona.

# ROZDZIAŁ VII

# Organizacja ewakuacji

- Warunki ewakuacji.

- Określenie ilości osób przebywających w budynkach urzędu gminy*)

| Kondygnacja | Liczba pracowników |
| --- | --- |
| Parter | 10 |
| I Pietro | 13 |
| SALA NARADD | DO 50 OSÓB W CZASIE POSIEDZEŃ Rady gminy |

*) ilość osób można wpisać ołówkiem i okresowo uaktualniać.

- Analiza pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku Urzędu Gminy             w Radzanowie:

- pionowe drogi ewakuacji w budynku biurowym stanowi klatka schodowa: otwarta : schody wykonane z materiałów niepalnych, klatka schodowa nie posiadają urządzeń oddymiających, szerokość schodów jest zgodna                    z przepisami  i  wynosi 120 cm, (zawężenie na półpiętrze o 20 cm spowodowane przez grzejnik zainstalowany przy ścianie)

- Analiza poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku Urzędu Gminy            w Radzanowie:

- długość dróg w pomieszczeniach, mierzona od najdalszego miejsca,                w którym może przebywać człowiek do wyjścia na korytarz (drogę ewakuacyjną) nie przekracza wymaganych dla pomieszczeń biurowych 40 m.

- długość dróg ewakuacyjnych (odległości od wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną do wyjścia na zewnątrz budynku lub na klatkę schodową) nie przekracza wymaganych - 45 m

- szerokość dróg ewakuacyjnych (korytarzy) jest zgodna z wymaganiami                  i wynosi:

Korytarz – parter 130 cm

Korytarz – I piętro 225 cm

- Wystroje wnętrz i dróg komunikacyjnych:

- na drogach komunikacyjnych takich jak korytarze i klatka schodowa nie zastosowano łatwo zapalnych wykładzin, podłogowych, ściennych                 i sufitowych,

- podłogi w budynku Urzędu Gminy wykonane są z terakoty,

- Oznakowanie dróg ewakuacyjnych:

- oznakowanie dróg ewakuacyjnych w budynku zostało wykonane zgodnie     z normą PN-92/N-01 256/02 oraz § 4 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1138).

- Oświetlenie ewakuacyjne i bezpieczeństwa.

- ponieważ budynek Urzędu Gminy jest wykorzystywany głównie w okresie dziennym nie zachodzi konieczność instalowania oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego,

- Instalacja sygnalizacji pożarowej.

- Zgodnie z § 24 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) w budynku nie jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa.

- Środki i urządzenia łączności i alarmowania.

- Urząd Gminy w Radzanowie wyposażony jest w sieć telefoniczną umożliwiającą całodobową łączność zewnętrzną

2.       Konieczność ewakuacji.

- Konieczność przeprowadzenia ewakuacji zachodzi zawsze w następujących okolicznościach:

- gdy pożar, wybuch, lub inny wypadek losowy zdarza się w pomieszczeniu gdzie przebywają ludzie lub gdy znajduje się ono w układzie łączności bezpośredniej z innymi pomieszczeniami bez odrębnych wyjść na drogę ewakuacyjną,

- gdy pożar, wybuch lub inny wypadek losowy przerasta możliwości opanowania w zarodku lub zapobieżenia skutkom przez znajdujących się    w miejscu wypadku pracowników w okresie nie dłuższym niż jest to konieczne do wyprowadzenia osób zagrożonych przez wypadek lub jego następstwo (ok. 3 minut),

- gdy siły pomocy z zewnątrz lub straż pożarna nie mogą stawić się w czasie gwarantującym zbędność ewakuacji,

- gdy warunki ewakuacji są niekorzystne, niezgodne z obowiązującymi przepisami, stwarzają utrudnienia ewakuacji ludzi,

- gdy okoliczności pożaru, jego nasilanie się, gwałtowność rozszerzania się   i zadymienie stworzyły już z chwila ujawnienia, zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub zmieniająca się sytuacja wskazuje na takie niebezpieczeństwo.

3.       Podstawowe zasady ewakuacji:

- W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia z budynku Urzędu Gminy w Radzanowie, decyzję o podjęciu ewakuacji podejmuje Wójt Gminy.

- Decyzja o zarządzeniu ewakuacji musi zawierać informacje o zakresie ewakuacji, liczbie osób przewidzianych do ewakuacji, sposobach                 i kolejności opuszczania obiektu (kondygnacji, budynku), a także musi określać drogi i kierunki ewakuacji.

- Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia należy:

- niezwłocznie powiadomić wszystkich pracowników przebywających na terenie ewakuowanego odcinka o powstaniu i charakterze zagrożenia oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji,

- kierujący akcją ewakuacyjną wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji, ponadto ustala ewentualną potrzebę ewakuacji sprzętu i mienia, określając w tym celu sposoby, kolejność i rodzaj ewakuowanego mienia,

- w pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń,          w których powstał pożar, lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie;

- następnie należy ewakuować osoby poczynając od najwyższych kondygnacji. Należy dążyć do tego, aby wśród ewakuowanych                  w pierwszej kolejności były osoby o ograniczonej z różnych względów zdolności poruszania się, natomiast zamykać strumień ruchu powinny osoby, które mogą poruszać się o własnych siłach.

- podczas ewakuacji z pomieszczeń strumienie ludzi należy kierować na poziome drogi ewakuacyjne (korytarze), a następnie zgodnie z kierunkami określonymi przez znaki ewakuacyjne na klatki schodowe i wyjścia poza obszar zagrożony pożarem lub na zewnątrz obiektów.

- osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się należy ewakuować przy wykorzystaniu wózków bądź przenosić na rękach,

- w przypadku blokady dróg ewakuacyjnych należy niezwłocznie, dostępnymi środkami, bezpośrednio lub przy pomocy osób znajdujących się na zewnątrz odciętej strefy, powiadomić kierownika akcji ewakuacyjnej. Ludzi odciętych od wyjścia, a znajdujących się w strefie zagrożenia, należy zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła pożaru i w miarę posiadanych środków oraz istniejących warunków ewakuować z zewnątrz przy pomocy sprzętu ratowniczego przybyłych jednostek ratowniczych,

- przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej, ze względu na mniejsze zadymienie panujące w dolnych partiach pomieszczeń                      i korytarzy. Usta i nos należy w miarę możliwości zasłaniać chustką zmoczoną w wodzie – sposób ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do kierunku ruchu.

- ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do ewakuacji i ratowania ludzi. Ewakuacje mienia należy rozpocząć od najcenniejszych urządzeń, dokumentacji i przedmiotów. Należy wykorzystać wszystkie sprawne fizycznie osoby, nadające się do demontażu i ewakuacji mienia.

- po zakończeniu ewakuacji, tj. opuszczeniu budynku czy zagrożonej strefy, opiekun danej grupy osób zobowiązany jest do sprawdzenia, czy wszyscy ludzie opuścili poszczególne pomieszczenia. W razie podejrzenia, że ktoś został w zagrożonej strefie, należy natychmiast zgłosić ten fakt jednostkom ratowniczym przybyłym na miejsce akcji i przeprowadzić ponowne sprawdzenie pomieszczeń budynku.

- w przypadku przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej, kierujący przebiegiem akcji zobowiązany jest do złożenia krótkiej informacji o przebiegu akcji, a następnie podporządkowania się poleceniom dowódcy przybyłej jednostki straży pożarnej.

5. Przebieg ewakuacji w budynku Urzędu Gminy w Radzanowie:

- ogłosić sygnał alarmowy „EWAKUACJA” - głosem ;

- otworzyć drzwi pomieszczeń biurowych powiadamiając o charakterze zagrożenia i konieczności ewakuacji – apelować o zachowanie spokoju,

- określić kolejność ewakuacji z pomieszczeń i kondygnacji przy zachowaniu zasady:

- w pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń,         w których powstał pożar, lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie,

- następnie należy ewakuować osoby poczynając od pierwszego piętra budynku.

- uformować grupy ewakuacyjne na korytarzach.

- wskazać osobą ewakuowanym  kierunek ruchu oraz określić miejsce zbiórki na placu przed budynkiem,

- sprawdzić obecność wszystkich osób będących w tym czasie w budynku ,

- o ile to jest możliwe, sprawdzić pomieszczenia, czy wszyscy je opuścili,

- ludzi odciętych od dróg wyjścia, a znajdujących się w strefie zagrożenia (taka możliwość może zaistnieć na I piętrze) zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła pożaru,

- w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia tych ludzi przed przybyciem jednostek ratowniczych, podjąć próbę ich ewakuacji przez okna, np. przy pomocy drabin,

- po zakończeniu ewakuacji osób przystąpić do ewakuacji mienia, począwszy od pomieszczeń zagrożonych pożarem, w następującej kolejności:

- dokumentacja,

- sprzęt elektroniczny, w tym komputerowy,

- księgozbiór,

- pozostałe wyposażenie i sprzęt.

# ROZDZIAŁ VIII

# Postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia

- Zasady alarmowania.

- Każdy pracownik Urzędu Gminy, który zauważy pożar lub uzyska informację o pożarze czy zagrożeniu, obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować:

- wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru narażone na jego skutki,

- Państwową Straż Pożarną – telefon 998,

- Wójta  - telefon 785 545 785,

- Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy podać następujące informacje:

- gdzie się pali – adres ,

- co się pali – rodzaj pomieszczenia, na której kondygnacji, rodzaj palącego się materiału,

- czy istnieje zagrożenie dla życia ludzi, czy w pobliżu znajdują się materiały łatwopalne, itp.,

- numer telefonu, z którego podaje się informacje oraz swoje imię                      i nazwisko.

- UWAGA:  po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego telefonistę należy odłożyć słuchawkę i odczekać przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

- W razie potrzeby powiadomić:

- Pogotowie Ratunkowe – tel. 999

- Policję – tel. 997

- Pogotowie Energetyczne – tel. 891

- Zasady postępowania pracowników urzędu w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia.

- Równolegle z zaalarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych znajdujących się w budynku.

- Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją sprawuje Wójt lub Zastępca, a w razie ich nieobecności jeden z pracowników. Każdy pracownik zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kierującego akcją.

- Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna:

- w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając ewakuację z zagrożonego rejonu,

- wyłączyć dopływ prądu elektrycznego i gazu do strefy pożaru ( nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem ),

- usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny sprzęt              i urządzenia oraz ważne dokumenty, nośniki informacji itp.,

- nie należy otwierać bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach,               w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,

- otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar należy zachować szczególną ostrożność. Wskazane jest schowanie się za ścianę od strony klamki w drzwiach lub zasłonięcie twarzy,

- wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub przechodząc przez nie, należy ograniczać ilość wdychanych produktów spalania. Poruszać się w pozycji pochylonej, jak najbliżej podłogi i zasłaniać usta, np. wilgotną chustką.

- Zabezpieczenie pogorzeliska.

- Wójt lub osoba przez niego upoważniona jest odpowiedzialny/a za:

- zabezpieczenie miejsca pożaru i wystawienie posterunku pogorzeliskowego w celu zapobieżenia powstania pożaru wtórnego,

- przystąpienie do uporządkowania pogorzeliska po zakończeniu działalności Policji, firmy ubezpieczeniowej lub komisji powołanej do ustalenia okoliczności i przyczyn pożaru.

# ROZDZIAŁ IX

# Zasady zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

- Cel i zakres szkoleń.

- Zaznajamianie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi należy realizować w formie szkoleń, których celem jest zapoznanie                            z postanowieniami „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”,                         a w szczególności z:

- zagrożeniem pożarowym występującym w budynkach lub pomieszczeniach Urzędu Gminy,

- przyczynami powstania i rozprzestrzeniania się pożarów,

- sposobami eliminacji zagrożenia pożarowego,

- przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej,

- zadaniami i obowiązkami pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,

- zadaniami i obowiązkami pracowników  w wypadku powstania pożaru,

- warunkami prowadzenia ewakuacji osób i mienia,

- zasadami użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych.

- Szkoleniem objęci są wszyscy pracownicy Urzędu, których obowiązkiem jest uczestnictwo w szkoleniu. Przeprowadzenie szkolenia przeciwpożarowego jest dokumentowane. Dokumentacje stanowi oświadczenie pracownika - załącznik nr 1.

- Do zapoznania się z postanowieniami „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” zobowiązane są również wszystkie osoby nie będące pracownikami Urzędu, a wynajmujące pomieszczenia na terenie zajmowanym przez pomieszczenia Urzędu Gminy. Dokumentem potwierdzającym zapoznanie się z postanowieniami niniejszej instrukcji jest oświadczenia o przyjęciu do wiadomości jej postanowień – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.

# Załączniki:

# Oświadczenie pracownika Urzędu Gminy w Radzanowie potwierdzające zapoznanie się z postanowieniami „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”

# Oświadczenie osób nie będących pracownikami Urzędu Gminy                        w Radzanowie, a wynajmujące pomieszczenia Urzędu Gminy lub prowadzących działalność na terenie pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Gminy potwierdzające zapoznanie się z postanowieniami „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”

### Załącznik Nr 1

# do „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

# dla Urzędu Gminy w Radzanowie”

#### O ś w i a d c ze n i e

# pracownika Urzędu Gminy w Radzanowie potwierdzające zapoznanie się                z postanowieniami „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”

# Ja ......................................................................... oświadczam, że zostałem zapoznany z „Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Gminy w Radzanowie” i zobowiązuję się przestrzegać postanowień zawartych w niniejszej instrukcji.

# ........................................................

# /podpis pracownika/

### Załącznik Nr 2

# do „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

# dla Urzędu Gminy w Radzanowie”

#### O ś w i a d c ze n i e

Oświadczenie osób nie będących pracownikami Urzędu Gminy w Radzanowie, a wynajmujące pomieszczenia Urzędu Gminy lub prowadzących działalność na terenie pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Gminy potwierdzające zapoznanie się z postanowieniami „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”

# Ja ......................................................................... oświadczam, że zostałem zapoznany z „Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Gminy               w Radzanowie” i zobowiązuję się przestrzegać postanowień zawartych                  w niniejszej instrukcji.

# ........................................................

# /podpis osoby składającej oświadczenie/